## verdunning ventilatietoevoer
De verdunning wordt beschouwd ter plaats van een ventilatietoevoer | [5 empty] | type afvoer | soort brandstof | eis
[6 empty] | luchtverversing |  | 0.01
| Type afvoervoorziening |  |  | Soort brandstof |  | rookgas | gas | 0.01
|  | luchtverversing |  |  | gas |  | anders dan gas | 0.0015
| Capaciteit van de afvoer |  |  | Opmerking
|  | 100 | dm3/s |  | Deze invoer voldoet niet aan de voorwaarde in de norm. | eis en bepalingsmethode | aantal situaties
[6 empty] | Bbl art. 4.126 lid 1 of BB art. 3.33 lid 1; NEN1087 | 17
| Eis en bepalingsmethode |  |  |  |  | Bbl art.4.138 lid 1 of BB art. 3.33 lid 2; NEN2757-1 | 17
|  | Bbl art. 4.126 lid 1 of BB art. 3.33 lid 1; NEN1087 |  |  |  | Bbl art.4.138 lid 1 of BB art. 3.33 lid 2; NEN2757-2 | 10
[7 empty] | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2
| Situatie |  |  | Opmerking |  | situatie | Bbl art. 4.126 lid 1 of BB art. 3.33 lid 1; NEN1087 |  | Bbl art.4.138 lid 1 of BB art. 3.33 lid 2; NEN2757-1 |  |  |  | Bbl art.4.138 lid 1 of BB art. 3.33 lid 2; NEN2757-2
|  | 5 |  |  | Deze situatie komt niet voor bij deze invoer. |  | C1 | C2 | gas |  | anders dan gas |  | gas |  | anders dan gas
[6 empty] | 1 | 325 | 650 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 163 | 325 | 325 | 1100
| Afstand |  |  |  |  | 2 | 163 | 163 | 60 | 60 | 220 | 220 | 60 | 60 | 220 | 220
|  | 5.5 | m |  |  | 3 | 650 | 325 | 500 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 4 | 500 | -163 | 500 | -325 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Hoogteverschil |  |  |  |  | 5 | 163 | 163 | 80 | 80 | 220 | 650 | 80 | 80 | 220 | 650
|  | 3 | m |  |  | 6 | 325 | 650 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 163 | 325 | 325 | 1100
[6 empty] | 7 | 163 | 163 | 80 | 80 | 220 | 650 | 80 | 80 | 220 | 650
[6 empty] | 8 | 325 | 650 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 163 | 325 | 325 | 1100
[6 empty] | 9 | 325 | 650 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 163 | 325 | 325 | 1100
| Berekende verdunningsfactor |  |  | Maximaal toelaatbare verdunningsfactor |  | 10 | 163 | 163 | 80 | 80 | 220 | 650 | 80 | 80 | 220 | 650
|  | 0.0072176 |  |  | 0.01 | 11 | 220 | 650 | 110 | 325 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 12 | 325 | 110 | 163 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Conclusie |  |  |  |  | 13 | 220 | 650 | 110 | 325 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | Voldoet |  |  |  | 14 | 325 | 163 | 163 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 15 | 650 | 325 | 500 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Bbl & BB2012 vanaf 1 maart 2013 | [5 empty] | 16 | 500 | -163 | 500 | -325 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 17 | 163 | 163 | 110 | 325 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | gekozen situatie | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2
[6 empty] | 5 | 163 | 163 | 80 | 80 | 220 | 650 | 80 | 80 | 220 | 650
[6 empty] | C1 (als check op uitsluiten situatie '---') | 163
[6 empty] | teller | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
[6 empty] | noemer | 1385.5 |  | 680 |  | 3160 |  | 680 |  | 3160
[6 empty] | f | 0.0072176 |  | 0.014706 |  | 0.0031646 |  | 0.014706 |  | 0.0031646
[6 empty] | f voor gebruikte norm | 0.0072176 |  | 0.014706 |  |  |  | 0.014706
[6 empty] | gekozen C1 | 163
[6 empty] | gekozen C2 | 163
kolom
30
[6 empty] | x | 4.6098 |  | 0
[6 empty] | h | 3 |  | 0

## aansturing
Bouwbesluit - BB 2012 vanaf 1 maart 2013
Ten opzichte van de eisen die hiervoor van toepassing waren heeft het Bouwbesluit 2012 sinds 1 maart 2013 de volgende opzet rond verdunningsfactoren.
De eisen hebben tot doel vervuilingen ter plaatse van toevoeren voldoende verdund te hebben.
toevoeren die voor de ventilatie aanwezig zijn
ten opzichte van afvoervoorziening voor luchtverversing
|  |  | Bouwbesluit artikel 3.33 lid 1 |  | bepaling met | NEN1087
ten opzichte van afvoervoorziening voor rookgas
Bouwbesluit artikel 3.33 lid 2
|  |  |  | belasting op de rookgasafvoer < 130 kW | bepaling met | NEN2757-1
|  |  |  | belasting op de rookgasafvoer > 130 kW | bepaling met | NEN2757-2
toevoeren van verbrandingslucht als deze lucht door een verblijfsgebied stroomt
ten opzichte van afvoervoorziening voor luchtverversing en van een afvoervoorziening voor rookgas
|  |  | Bouwbesluit 2.51 lid 1 |  | bepaling met | NEN1087
Voor de verdunningsfactor wordt verwezen naar NEN1087 behalve als het gaat om een rookgasafvoer ten opzichte van een ventilatietoevoer. Dan is NEN2757 aangewezen.
Omdat een open verbranding in nieuwbouw/verbouw eigenlijk nooit meer voorkomt is alleen een rekenhulp opgesteld voor de verdunning ter plaatse van een ventilatietoevoer.
Bbl - Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Geen inhoudelijke wijzigingen in de berekening. De artikelnummers zijn anders dan in het BB (zie invoer tabblad).
Bbl art.4.138 lid 1 geldt voor alle uitmondingen van rookgassen. Via de Omgevingsregeling; art. 5.44 wordt de bepalingsmethode aangewezen. Dat is NEN 2757-1 of NEN2757-2.
Opmerkingen uit Bouwbesluit en normen
De nummering van de situaties in NEN2757-2 is als in NEN2757-1 om overzicht te behouden.
De situaties waarin sprake is van afvoer in de gevel zijn echter niet van toepassing voor toestellen groter dan 130 kW.
Bij open verbrandingstoestellen waarbij de toevoerlucht via een verblijfsgebied komt, moet bij die specifieke 'toevoer' ook aan de verdunningsfactor worden voldaan. Bbl art. 4.139 lid 1.
Een veel voorkomende constructie is die van een penthouse waarboven de uitmonding van de collectieve stookinstallatie van het appartementencomplex plaatsvindt.
Zo'n constructie is in figuur 14 weergegeven. Hiervoor wordt situatie 1 toegepast.

## hoe bepalen
Hoogteverschil
Afstand
Bepaal de lengte van de verbindingslijn (l) tussen de rand van de opening voor de afvoer van rookgas en de rand van de opening voor de toevoer van buitenlucht, in m, afgerond op één decimaal achter de komma.
Bepaal voorts de lengte van de verbindingslijn (l) tussen de rand van de opening voor de toevoer van buitenlucht en het grensvlak van een denkbeeldig uitmondingsgebied voor de afvoer van binnenlucht naar buiten of voor de afvoer van rookgas, in m, afgerond op één decimaal achter de komma.
l = de getalswaarde van de lengte van de verbindingslijn in m tussen een opening van een component voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing of een component voor de toevoer van verbrandingslucht van de voorziening voor, mits deze lucht mede via een verblijfsgebied of verblijfsruimte bestemd voor het verblijven van mensen wordt toegevoerd, en een opening van een voorziening voor de afvoer van rookgas.
Bepaal het hoogteverschil (Δh) tussen de rand van de afvoeropening en de rand van een toevoeropening in m, afgerond op één decimaal achter de komma.
delta h = is de getalswaarde van het hoogteverschil in m tussen een opening van een component voor de toevoer van verse lucht van een voorziening voor luchtverversing of een opening voor de toevoer van verbrandingslucht van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, mits deze lucht mede via een verblijfsgebied of verblijfsruimte bestemd voor het verblijven van mensen wordt toegevoerd, en een opening van een voorziening voor de afvoer van rookgas

## situaties 1087
G | is de gevel
D | is het dak
T | is de toevoer
A | is de afvoer
Δh | is de verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Situatie | Omschrijving
1 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen dakvlak, en
een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger aangrenzend dakvlak met een helling kleiner dan 23º.
2 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, en
een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, waarbij de gevels worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de verbindingslijn tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand minder dan 1 m bedragen.
3 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een gevel.
4 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een gevel.
5 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een dakvlak, allen met een helling kleiner dan 23º.
6 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
7 | Een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een lager gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak.
8 | Een toevoer in een dakvlak of gevel ten opzichte van een afvoer in een achtergelegen dakvlak of gevel waarbij ten minste één van de dakvlakken een helling gelijk aan of groter dan 23º heeft.
OPMERKING: De toevoer kan zowel lager, hoger of even hoog zijn gelegen ten opzchte van de afvoer.
9 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.
10 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.
11 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º(tabel 4).
12 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
13 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een hoger gelegen gevel.
14 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, en
een toevoer in een dakvlak met een helling kleiner dan 23º ten opzichte van een afvoer in een lager aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
15 | Een toevoer in de gevel ten opzichte van een hoger gelegen of even hoog gelegen afvoer in een aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak gelijk is aan of groter is dan 180º.
16 | Een toevoer in de gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak groter dan of gelijk is aan 180º.
17 | Een toevoer in een gevel t.o.v. een afvoer in een aangrenzende gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak kleiner is dan 180°.
OPMERKING: De toevoer kan zowel lager, hoger of even hoog zijn gelegen als de afvoer.

## situaties 2757-1
G | is de gevel
D | is het dak
T | is de toevoer
A | is de afvoer
Δh | is de verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Situatie | Omschrijving
1 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen dakvlak, en
een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger aangrenzend dakvlak met een helling kleiner dan 23º.
2 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, en
een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, waarbij de gevels worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de verbindingslijn tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand minder dan 1 m bedragen.
3 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een gevel.
4 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een gevel.
5 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een dakvlak, allen met een helling kleiner dan 23º.
6 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
7 | Een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een lager gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak.
8 | Een toevoer in een dakvlak of gevel ten opzichte van een afvoer in een achtergelegen dakvlak of gevel waarbij ten minste één van de dakvlakken een helling gelijk aan of groter dan 23º heeft.
OPMERKING: De toevoer kan zowel lager, hoger of even hoog zijn gelegen ten opzchte van de afvoer.
9 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.
10 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.
11 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º(tabel 4).
12 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen horizontale afvoer in een tegenoverliggende gevel of tegenoverliggend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
13 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een hoger gelegen gevel.
14 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, en
een toevoer in een dakvlak met een helling kleiner dan 23º ten opzichte van een afvoer in een lager aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
15 | Een toevoer in de gevel ten opzichte van een hoger gelegen of even hoog gelegen afvoer in een aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak gelijk is aan of groter is dan 180º.
16 | Een toevoer in de gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een aangrenzende of versprongen gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak groter dan of gelijk is aan 180º.
17 | Een toevoer in een gevel t.o.v. een afvoer in een aangrenzende gevel waarbij de hoek β tussen de twee gevels in het horizontale vlak kleiner is dan 180°.
OPMERKING: De toevoer kan zowel lager, hoger of even hoog zijn gelegen als de afvoer.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.
Niet voor rookgasafvoeren voor andere brandstof dan gas.

## situaties 2757-2
G | is de gevel
D | is het dak
T | is de toevoer
A | is de afvoer
Δh | is de verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Situatie | Omschrijving
1 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen dakvlak, en
een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger aangrenzend dakvlak met een helling kleiner dan 23º.
Een penthouse waarboven de uitmonding van de collectieve stookinstallatie van het appartementencomplex plaatsvindt.
2 | Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, en
een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, waarbij de gevels worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de verbindingslijn tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand minder dan 1 m bedragen.
5 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een dakvlak, allen met een helling kleiner dan 23º.
6 | Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º.
7 | Een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een lager gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak.
8 | Een toevoer in een dakvlak of gevel ten opzichte van een afvoer in een achtergelegen dakvlak of gevel waarbij ten minste één van de dakvlakken een helling gelijk aan of groter dan 23º heeft.
OPMERKING: De toevoer kan zowel lager, hoger of even hoog zijn gelegen ten opzchte van de afvoer.
9 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.
10 | Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en
een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een lager gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak.

## vorm (hidden)
Q | 100 | starth | 0.1
f | 0.01 | staph | 0.3
C1 | 163 | x | h
C2 | 163 | 6.0341 | 0.1
|  | 5.721 | 0.4
|  | 5.3897 | 0.7
|  | 5.0367 | 1
|  | 4.6569 | 1.3
|  | 4.2433 | 1.6
|  | 3.7848 | 1.9
|  | 3.2625 | 2.2
b1 | 37.6378 | 2.6388 | 2.5
b2 | -12.2699 | 1.8116 | 2.8
b3 | 0 | #NUM! | 3.1
|  | #NUM! | 3.4
|  | #NUM! | 3.7
|  | #NUM! | 4
|  | #NUM! | 4.3
|  | #NUM! | 4.6
|  | #NUM! | 4.9
|  | #NUM! | 5.2
|  | #NUM! | 5.5
|  | #NUM! | 5.8
|  | #NUM! | 6.1
|  | #NUM! | 6.4
|  | #NUM! | 6.7
|  | #NUM! | 7
|  | #NUM! | 7.3
|  | #NUM! | 7.6
|  | #NUM! | 7.9
|  | #NUM! | 8.2
|  | #NUM! | 8.5
|  | #NUM! | 8.8
|  | #NUM! | 9.1
|  | #NUM! | 9.4
|  | #NUM! | 9.7
|  | #NUM! | 10